Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа №2 г. Юрюзань»

Катав-Ивановского муниципального района

План мероприятий

по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении  | Примечание |
| 1-2 | В лестничных клетках второго этажа южной и северной части здания на путях эвакуации демонтировать оборудование ( трубы отопления), выступающее из плоскости стены на высоте 0,6 м | Составление нового проекта отопительной системы в ООО «Энергосервис»( смета заказана) | Не выполнено (отсутствие финансирования) В работе | по мере выделения средств Учредителем |
| 3 | Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублирующего светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации | Составление служебного письма Учредителю  | Не выполнено (отсутствие финансирования)В работе |  2016-2017 уч.год по мере выделения средств Учредителем |
| 4 | На объекте восстановить и хранить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта  | Необходимо создание нового проекта АПС | Не выполнено | по мере выделения средств Учредителем |
| 5 |  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает безопасной эвакуации при пожаре, так как звуковые и речевые оповещатели на обеспечивают уровень громкости выше допустимого уровня шума на втором этаже школы. На втором этаже установлен один речевой оповещатель | Установка нового прибора оповещения с достаточным уровнем громкости |  Не выполнено | 2016-2017 уч.год по мере выделения средств Учредителем |
| 6 | Эвакуационное освещение выполнено не в полном объеме, не предусмотрено освещение путей эвакуации в коридорах и проходах по всему маршруту эвакуации; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения планов эвакуации | Составление расчетно-сметной документации в ООО «Меркурий» | Не выполнено (отсутствие финансирования) В работе | По мере выделения средств Учредителем2016-2017 уч.год |

Директор школы: О.А.Гавенко